## Areazione Batt
Dati da immettere
Dati automatici previa scelta parametri
Risultato dei calcoli
Tensione di batteria |  | 12 | Volt
n° di batterie per stringa |  | 9 | n
n° di stringhe (parallelo di batterie) |  | 2 | n
Capacità in Ah di singola batteria | = Crt | 100 | Ah
Pb Vaso Aperto -carica Tampone | = Igas | 5 | mA/Ah | corrente che sviluppa gas
n° di batterie totali |  | 18 | n
n° di celle x batteria |  | 6 | n
n° elementi di batteria | = n | 108 | n
Portata d'aria complessiva necessaria | = Q | 2.7 | m3/h
Area necessaria per ventilazione naturale | = A | 75.6 | cm2
Feritoia di areazione forma quadrata |  | 8.6948 | cm
N° Armadi
Area foratura porta 600 x 1900 | 0 | 0 | cm2
Area foratura porta 800 x 1900 | 1 | 570 | cm2
Totale area di foratura esistente |  | 570 | cm2 | AREAZIONE SUFFICIENTE
diametro distanza minima di estensione zona 1 | d= | 41.5368 | cm
raggio distanza minima di estensione zona 1 | r= | 20.7684 | cm
File: Aereazione batterie e zona 1_rev.0 |  |  |  | Data: | 2014-09-01
riferimento: TUTTONORMEL Febbraio 2009 |  |  |  | Rilasciato da: | DL
ref.EN 50272-2 |  |  |  | Rivista in data: | 2023-04-13
|  |  |  | da: | SB
Tab.1 |  |  |  | Formule utilizzate:
BATT.Vdc | Nr.celle |  | Q | Q=0,05*n*Igas*Crt/1000
12 | 6 |  | A | A=28*Q
6 | 3 |  | d | d=28,8*Igas^(1/3)*Crt^(1/3)*N^(1/3)
4 | 2
2 | 1 |  | 390 | Area foratura porta 600 x 1900
1.2 | 1 |  | 570 | Area foratura porta 800 x 1900
Scegli tipo di batteria | x
Pb Vaso Aperto -carica Tampone | 5
Pb Vaso Aperto -carica Rapida | 20
Pb AGM-VRLA/GEL -carica Tampone | 1
Pb AGM-VRLA/GEL -carica Rapida | 8
NiCd -carica Tampone | 5
NiCd -carica Rapida | 50
NOTE :
L'applicazione permette di avere una indicazione dei parametri di aereazione e di distanza minima di sicurezza , di una batterie alloggiata in armadio .
Rimane sempre a carico del progettista / utilizzatore verificare la rispondenza dei risultati di questa applicazione con le reali necessità dell'installazione
Riferimento da Cei 21-39, il riferimento riportato sopra riguardante la "rigassificazione dell'ossigeno" dice che per le batterie al gel dovrebbe essere 1/30 rispetto alle batterie tradizionali.
Per le batterie VRLA-AGM tale valore tabellato è 1
Ricombinazione dell’ossigeno
Durante la ricarica di una batteria tradizionale, nella fase così chiamata di “sovraccarica” si ha un forte sviluppo di gas.
Questa fase è comunque necessaria per ottenere un fenomeno di rimescolamento dell’acido che tende a depositarsi, per gravità, sul fondo della batteria.
La corrente di ricarica, durante questa fase, non interviene più a riformare la materia attiva sulle piastre, ma va a dissociare l’acido in modo indebito producendo il fenomeno della gassificazione.
In particolare, la corrente provoca la produzione d’idrogeno alla piastra negativa e ossigeno a quella positiva, formando una miscela di gas potenzialmente esplosiva che è emessa all’esterno della batteria.
Nelle batterie al gel, l’ossigeno prodotto all’elettrodo positivo è filtrato fino al 98% attraverso i canali formatosi nel gel fino all’elettrodo negativo. Qui incontra gli atomi d’idrogeno e si ricombina formando acqua.
La gassificazione residua che rimane è circa 30 volte inferiore a quella delle batterie tradizionali.